# NBT33007-2013 通信协议执行细则

（内部资料，注意保管）

国电南瑞科技股份有限公司

| 版本 | 版本日期 | 修改人 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2014-10-27 |  | 创建初始版本 |
| V1. 1 | 2015-09-06 | 汪映辉 | 根据实际应用需要，修改如下： 1）充电桩上送充电记录时，扩展定义信息体 地址表示交易记录是否扣值（V1.0 版本时该 信息体地址固定为 0）。【5.6】 2）增加 5.8 市民卡扣值指令，平台向桩发送 扣值指令，桩通过读卡器从卡内扣值，并返回 结果。 |
| V1.3 | 2015-11-09 | 汪映辉 | 1）充电桩上送充电记录时，扩展定义公共地 址表示交易类型（在线、市民卡、国网卡、…）。 【5.6】 2）遥测定义增加故障代码。【6. 1】 3）遥信定义增加急停状态. 。【6.2】 |
| V1.4 | 2015-12-03 | 汪映辉 | 1）增加 5.9 充电输出功率调控命令 |
| V1.5 | 2016-01-15 | 汪映辉 | 1）充电启动命令 5.5 中，遥控性质 Bit2-Bit7 表示充电车辆类型。 |
| V1.6 | 2016-06-24 | 汪映辉 | 考虑充电桩可能同时存在多个故障，增加单独 的一帧故障码上送报文。 1）响应总召唤时，上送当前的故障代码。有 几个故障就上送几个故障代码；没有故障就上 送故障个数为 0 。【5.2.6】 2）当有新的故障发生或故障消除时，主动上 报故障代码。【5. 12】 |
| V1.7 | 2016-07-13 | 汪映辉 | 刷卡请求报文增加密码。【5.7】 |
| V1.8 | 2016-08-01 | 汪映辉 | 增加查询卡信息报文。【5. 13】 |
| V1.9 | 2017-06-01 | 汪映辉 | 参考 GB27930 通信协议， 1）增加上送车辆 VIN【5. 14】 2）增加充电过程中上送 BMS 信息【5. 15】 |
| V2.0 | 2017-12-25 | 汪映辉 | 1）上送充电记录报文【5.6】，增加时段充电 费用。 2）增加计费模型下发功能。【5. 16】 |
| V2. 1 | 2018-03-02 | 汪映辉 | 充电机功率调控报文用信息体地址表示调控 类型（直接控制功率值/PWM 百分比等） |
| V2.2 | 2018-03-23 | 汪映辉 | 1）增加 4 字节扩展遥测功能。【5.2.7】、【5. 18】 2）增加充电桩上送故障详情描述功能【5. 17】 |

| 版本 | 版本日期 | 修改人 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.3 | 2019-08-02 | 汪映辉，肖 伟 | 1）增加遥控功能。【5. 19】 2）因预约功能由后台控制，桩上送的预约状 态实际上无效，因此将遥信点号 2 由预约状态 重新定义为桩的检修状态。【6.2】 |
| V2.4 | 2019-09-16 | 汪映辉 | 1）增加自编号充电功能。【5.20】 |
| V2.5 | 2020-05-15 | 孙广明, 肖 伟 | 1） 在充放电启停控制的遥控性质中添加：03 – 整桩充电，用于解决两个或者多个抢给 同一辆车充电的问题。 2） 充电记录增加中止 soc 、 中止原因、 中止 原因参数。 |
| V2.6 | 2021-1-22 | 王刚、董自 波、宋旸 | 增加请求档案，下装固件 |
| V2.7 | 2021-5-8 | 王刚 | 增加电池箱编码等扩充信息 |
| V2.8 | 2021-9-23 | 王刚 | 增加故障预警信号 |
| V2.9 | 2021-12-13 | 王刚 | 增加曲线下发有序充电 |
| V2.10 | 2022-1-10 2022-2-18 | 吕晓蓉 宋旸 | 增加 ChaoJi 充电上送数据 0x39 进一步修改，改作增补，不纳入本文范围 |
| V2. 11 | 2022-2-22 | 王刚 宋旸 | 新增 0x11 扩展遥脉帧。 |
| V2. 12 | 2022-3-1 | 王刚 | 根据现场应用实际，调整三遥报文信息体首地 址为 0 |
| V2.13 | 2023-11-7 | 王瑞臣、李 成龙、付清 华 | 充放电启停控制 1）添加充电订单编号 2）停止方式添加按 SOC 停止 3）添加最大运行充电金额 上送充电记录 1）添加订单编号 计费模型下发 1）充电桩接收到计费模型后要返回应答 |
| V2.14 | 2026-01-18 | 王瑞臣、李成龙、王星、胡群辉、黄威鹏 | - 1.响应总召唤车辆电池信息 - 2.主动上送车辆电池信息 - 3.放电计费模型下发 - 4.扩展遥测 |
| v2.15 | 2026-06-08 | 张凡 | - 1.0x50请求计费模型应答时改为，0x50回复原四个时段划分的计费模型，0x53回复增加深谷模型的5时段计费模型。 - 2.0x42上送充电记录适配5时段计费模型，在订单号后补充4字节上送订单深谷电量信息 |

[控制站]：主站系统，TCP 客服务器。

[被控站]：充电桩（集中器），TCP 客户端。

1报文帧格式

长度

启动字符68H

报文长度_BYTE0

报文长度_BYTE1 控制域八位位组1 控制域八位位组2 控制域八位位组3 控制域八位位组4 目标地址_BYTE0

目标地址_BYTE1

目标地址_BYTE2

目标地址_BYTE3 源地址_BYTE0   源地址_BYTE1

源地址_BYTE2

源地址_BYTE3

帧类型号

信息体个数

传送原因_BYTE0

传送原因_BYTE1  公共地址_BYTE0

公共地址_BYTE1   信息体地址_BYTE0

信息体地址_BYTE1

信息体地址_BYTE2

信息体

APCI

APDU

ASDU

2控制域

对104中控制域的处理进行简化，取消S 帧确认；除心跳报文外(详见5 . 1),控制域 统 一 规定为0x00000000.

3目标地址/源地址

主站系统

地址固定为0x00000000H

充电桩

将地址分成两个部分，前两字节（BYTE_0 、BYTE_ 1）为一级设备地址，后两字节 （BYTE_2 、BYTE_3）为二级设备地址。并且规定一级设备地址和二级设备地址的取值范 围为 0x0001~0xFFFE ，0xFFFF 为广播地址，0x0000 为无效地址。

| 地址字节 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BYTE_0 | 一级设备地址低 | 集中器地址 |
| BYTE_ 1 | 一级设备地址高 |  |
| BYTE_2 | 二级设备地址低 | 充电桩地址 |
| BYTE_3 | 二级设备地址高 |  |

因此，单个充电机/换电设备不经过集中器与监控系统通信时，一级设备地址就是

充换电设备地址，二级设备地址固定为 0x01（即相当于集中器下只接了一个桩）；

多个充换电设备经集中器与监控系统通信时，一级设备地址为集中器地址，二级设 备地址为该集中器下的充电桩索引编号。当二级设备地址为 0xFFFF（广播地址）时代 表该集中器下的所有设备。

4 公共地址与信息体地址

公共地址不用，固定为 0x0000。

除了故障告警外，信息体地址一律从 0 开始。

VSQ 最高位表是否连续，低 7 位表信息体个数。

5 报文示例

## 5.1 心跳

集中器发送心跳测试

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 43H 00H 00H 00H | 控制域，心跳测试 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站地址为 0x00000000 |
| 02H 00H | 源地址（集中器地址为 2 ，充电 桩地址为广播地址） |

| FFH FFH |  |
| --- | --- |

主站确认

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 83H 00H 00H 00H | 控制域，心跳确认 |
| 02H 00H FFH FFH | 目标地址（集中器地址为 2 ，充 电桩地址为广播地址） |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站地址为 0x00000000 |

# 5.2 总召唤

## 5.2.1 主站发送总召唤命令

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H FFH FFH | 目标地址，集中器地址为 2 ，充 电桩地址为广播地址 |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 03H | 帧类型，03—总召唤 |
| 00H | 信息体个数，0 |
| 03H 00H | 传送原因，03--激活 |
| 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |

| 00H |  |
| --- | --- |

集中器响应总召唤命令时上送所有遥测、遥信、电度量、当前故障码、电表读数数据。 当测点数据量较多时可能需要分多帧报文将全部数据上送。

## 5.2.2 全遥测

集中器响应全遥测报文（第 1 帧）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H FFH FFH | 源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送 |
| 0BH | 帧类型，0BH—全遥测 |
| FFH | 信息体个数，最高位=1 表 示遥测地址连续，低 7 位 表示遥测个数=127 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响 应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，起始遥测地 址=0 |
| 32H 00H 00H（品质描述词暂未用） | 遥 测 值 1 标 度 化 值 =0x0032H ，品质描述词暂 未用 |
| … | … |
| 82H 00H 00H | 遥测值 127 |

集中器响应全遥测报文（第 2 帧）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |

| XXH XXH | 长度 |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H 00H | 控 制 域 ， 固 定 为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H FFH FFH | 源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送 |
| 0BH | 帧类型，0BH—全遥测 |
| 9FH | 信息体个数，最高位=1 表 示遥测地址连续，低 7 位 表示遥测个数=31 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响 应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 80H 00H 00H | 信息体地址，起始遥测地 址=128 |
| 32H 00H 00H（品质描述词暂未用） | 遥 测 值 128 标 度 化 值 =0x0032H ，品质描述词暂 未用 |
| … | … |
| 82H 00H 00H | 遥测值 158 |

## 5.2.3 全遥信

集中器响应全遥信报文（第 1 帧）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控 制 域 ， 固 定 为 0x00000000 |
| 00H 00H | 目标地址，监控系统 |

| 00H 00H |  |
| --- | --- |
| 02H 00H FFH FFH | 源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送 |
| 05H | 帧类型，05H—全遥信 |
| 9FH | 信息体个数，最高位=1 表 示遥信地址连续，低 7 位 表示遥信个数=31 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响 应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，起始遥信地 址=0 |
| 01H | 遥信值 1 ，带品质描述的 单点信息 |
| … | … |
| 00H | 遥信值 31 |

被控站响应全遥信报文（第 2 帧）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控 制 域 ， 固 定 为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H FFH FFH | 源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送 |
| 05H | 帧类型，05H—全遥信 |
| 90H | 信息体个数，最高位=1 表 示遥信地址连续，低 7 位 表示遥信个数=16 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响 应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |

| 20H 00H 00H | 信息体地址，起始遥信地 址=32 |
| --- | --- |
| 01H | 遥信值 32 ，带品质描述 的单点信息 |
| … | … |
| 00H | 遥信值 47 |

## 5.2.4 全遥脉

集中器响应电度量报文

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控 制 域 ， 固 定 为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H FFH FFH | 源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送 |
| 10H | 帧类型，10H—电度量 |
| 90H | 信息体个数，最高位=1 表 示遥信地址连续，低 7 位 表示电度量个数=16 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响 应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，起始电度量 地址=0 |
| 32H 00H 00H 00H 00H | 电度量 1 值，品质描述词 暂未用 |
| … | … |
| 32H | 电度量 16 值，品质描述词 |

| 00H 00H 00H 00H | 暂未用 |
| --- | --- |

## 5.2.5 扩展遥脉

集中器按枪响应电度量报文，或者主动上送扩展遥脉报文

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H 01H 00H | 源地址，2 号集中器 枪地址：分别上传 |
| 11H | 帧类型，11H—扩展电度量 |
| 90H | 信息体个数，最高位=1 表示 遥信地址连续，低 7 位表示 电度量个数=16 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，起始地址=0 |
| 32H 00H 00H 00H 00H | 电度量 1 值，品质描述词暂 未用 |
| … | … |
| 32H 00H 00H 00H | 电度量 16 值， 品质描述词 暂未用 |

| 00H |  |
| --- | --- |

## 5.2.6 故障代码

集中器响应故障代码报文。实际有几个故障就上送几个，无故障时上送故障个数为 0 。当一 个集中器下接多个充电桩时，每个充电桩的故障代码需分别上送。

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示 集中器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示 充电桩地址为 1 ） |
| 12H | 帧类型，12H—故障信息 |
| 02H | 信息体个数，表示故障个 数 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响 应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 65H 00H 00H | 故障代码 1（故障代码定 义详见附录） |
| 01H | 故障状态，1-故障发生 |
| 68H 00H 00H | 故障代码 2（故障代码定 义详见附录） |
| 01H | 故障状态，1-故障发生 |

## 5.2.7 扩展全遥测(4 字节遥测)

5.2.2 全遥测为 2 字节，最大传输范围为-32767~32768 ，当上送数据超出此范围时，使用扩 展全遥测上送。

集中器响应全遥测报文（第 1 帧）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |

| XXH XXH | 长度 |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H FFH FFH | 源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送 |
| 5BH | 帧类型，5BH—4 字节全 遥测 |
| FFH | 信息体个数，最高位=1 表 示遥测地址连续，低 7 位 表示遥测个数=127 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响 应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，起始遥测地 址=0 |
| 32H 00H 00H 00H | 4 字 节 遥 测 值 =0x00000032 |
| … | … |
| 82H 00H 00H 00H | 4 字 节 遥 测 值 =0x00000082 |

集中器响应全遥测报文（第 2 帧）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控 制 域 ， 固 定 为 0x00000000 |
| 00H 00H | 目标地址，监控系统 |

| 00H 00H |  |
| --- | --- |
| 02H 00H FFH FFH | 源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送 |
| 5BH | 帧类型，5BH—4 字节全 遥测 |
| 9FH | 信息体个数，最高位=1 表 示遥测地址连续，低 7 位 表示遥测个数=31 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响 应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 80H 00H 00H | 信息体地址，起始遥测地 址=128 |
| 32H 00H 00H 00H | 4 字 节 遥 测 值 =0x00000032 |
| … | … |
| 82H 00H 00H 00H | 4 字 节 遥 测 值 =0x00000082 |

## 5.2.8响应总召唤车辆电池信息

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器地址为2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩地址为1 ） |
| 16H | 帧类型，0x16—上送车辆电池信息 |
| 90H | 信息体个数1 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，起始电度量地址=0 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 3a | 17位车辆VIN号，ASCII码 |
| XXH XXH | 动力蓄电池系统额定容量分辨率 0.1Ah |
| XXH XXH | 动力蓄电池标称总能量 分辨率 0.1kWh |
| XXH XXH | 动力蓄电池系统额定总电压分辨率0.1V |
| XXH | 电池类型 有效值 0~15， - 1 "铅酸电池" - 2 "镍氢电池" - 3 "磷酸铁锂电池" - 4 "锰酸锂电池" - 5 "钴酸锂电池" - 6 "三元材料电池" - 7 "聚合物锂离子电池" - 8 "钛酸锂电池" - 16 “其他” |
| XXH | 整车荷电状态(SOC)分辨率0.1% |

## 5.2.9扩展全遥测（4字节遥测值）

集中器响应全遥测报文（第1帧）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H FFH FFH | 源地址，2号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送 |
| 27H | 帧类型，27H—4字节全遥测 |
| FFH | 信息体个数，最高位=1表示遥测地址连续，低7位表示遥测个数=127 |
| 05H 00H | 传送原因，05—总召唤响应 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，起始遥测地址=0 |
| 32H 00H 00H 00H | 4字节遥测值=0x00000032 |
| … | … |
| 82H 00H 00H 00H | 4字节遥测值=0x00000082 |

# 5.3 变化遥信

当遥信状态量发生变化时，集中器应立即将变化的遥信状态量上送

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控 制 域 ， 固 定 为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H FFH | 源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 |

| FFH | 总传送 |
| --- | --- |
| 15H | 帧类型，15H—变化遥信 |
| 02H | 信息体个数，最高位=0 表 示遥信地址不连续，每个 变化点带信息体地址。低 7 位表示变化遥信个数=2 |
| 01H 00H | 传送原因，01—突发 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 03H 00H 00H | 第一个变位：信息体地址 =3 ，表示遥信 3 发生变位 |
| 01H | 遥信值 |
| 08H 00H 00H | 第二个变位：信息体地址 =8 ，表示遥信 8 发生变位 |
| 00H | 遥信值 |

5.5 充放电启停控制 主站下发充电启停控制命令

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中 器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 目标地址（二级地址，表示充电 桩地址为 1 ） |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 41H | 帧类型，0x41—充电启动控制 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03--激活 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| 00H | 信息体地址，固定为 0 |

| 00H 00H |  |
| --- | --- |
| 00H | 遥控点号，表示充电口，从 0 开 始 |
| 01H | 遥控性质： 00 – 停止充电 01 – 启动充电 02 – 启动放电 03 – 整桩充电 Bit 2-bit7 为车辆类型 cartype， 0- 国标 1- 康迪 2- 吉利 。。。 本字节值=cartype*4 +01/00（启 动/停止） |
| XXH | 控制信息，详见下表 |
| 00H 00H 00H 00H | 定时时间，分，时， 日，月，对 于即时充电，该时间无意义 |
| XXH XXH XXH XXH | 最高允许电压，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 最高允许流，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 控 制 数 据 ， IEEE 754 短 实 数 （R32.23），控制数据内容详见 下文说明 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 | 16 位 卡 号 ， ASCII 码 ， “ 1101000166801960 ” |
| XXH XXH XXH XXH | 最高允许金额，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 54 55 56 49 50 51 | 27 位订单号，ASCII 码， “ 123456789012345678234567891 ” |

| 1 字节的控制信息 | bit7 启动条件 | 0, 即时充电 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1, 定时充电 |
|  | bit6 控制方式 | 0 ，BMS 控制充电 |
|  |  | 1 ，盲充 |
|  | bit0~bit5 停止条件 | 1 ，电量控制充电 |
|  |  | 2 ，时间控制充电 |
|  |  | 3 ，金额控制充电 |
|  |  | 4 ，充满为止 |
|  |  | 5 ，soc 控制充电 |

| 充电停止条件 | 说明 |
| --- | --- |
| 电量控制 | 充电机充满设定的电量即停止充电。此时控制数据为允许的充电电量，单位为千 瓦时。 |
| 时间控制 | 充电机按照设定的时长进行充电。此时控制数据为允许的充电时长，单位为分钟。 |
| 金额控制 | 充电机按照设定的充电金额进行充电。此时控制数据为运行的充电金额，单位元。 |
| 充满为止 | 直到将电池充满电后充电机停止充电。 |
| soc 控制 | 充电机按照设定的 SOC 进行充电。次数控制数据位允许充到的 SOC ，数据为百 分比 |

集中器应答（与主站下发的命令一致，若处理成功，将传送原因改为 04, ；若处理失败，则 将传送原因改为06）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器 地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩 地址为 1 ） |
| 41H | 帧类型，0x41—充电启动控制 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 04H 00H | 传送原因 04—确认 06—否认 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| 00H | 信息体地址，固定为 0 |

| 00H 00H |  |
| --- | --- |
| 00H | 遥控点号，表示充电口，从 0 开 始 |
| 01H | 遥控性质： 01 – 启动充电 00 – 停止充电 |
| XXH | 控制信息，详见下表 |
| 00H 00H 00H 00H | 定时时间，分，时， 日，月，对 于即时充电，该时间无意义 |
| XXH XXH XXH XXH | 最高允许电压，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 最高允许电流，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 控 制 数 据 ， IEEE 754 短 实 数 （R32.23），控制数据内容详见 下文说明 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 | 16 位 卡 号 ， ASCII 码 ， “ 1101000166801960 ” |
| XXH XXH XXH XXH | 最高允许金额，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 54 55 56 49 50 51 | 27 位订单号，ASCII 码， “ 123456789012345678234567891 ” |

5.6 上送充电记录 集中器上送充电记录

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |

| 00H 00H |  |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器 地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩 地址为 1 ） |
| 42H | 帧类型，0x42—上送充电记录 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| 00H 00H | 公共地址，扩展为表示卡类型： 固定为 0—平台发行卡 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| 00 10 08 09 03 0D | 充电开始时间， 秒 分 时 日 月 年-2000 2013-3-9 8:16:00 |
| 00 10 0A 09 03 0D | 充电结束时间， 秒 分 时 日 月 年-2000 2013-3-9 10:16:00 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 | 16 位 卡 号 ， ASCII 码 ， “ 1101000166801960 ” |
| XXH XXH XXH XXH | 充电前电表读数，IEEE 754 短实 数（R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 充电后电表读数，IEEE 754 短实 数（R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电电量，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电金额，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| XXH | 充电前卡余额，IEEE 754 短实数 |

| XXH XXH XXH | （R32.23）,若获取不到全部填写 为 FF。 |
| --- | --- |
| XXH XXH XXH XXH | 充电后卡余额，IEEE 754 短实数 （R32.23），若获取不到全部填 写为 FF。 |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电峰电量，IEEE 754 短实 数（R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电谷电量，IEEE 754 短实 数（R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电尖电量，IEEE 754 短实 数（R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电平电量，IEEE 754 短实 数（R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电峰时段充电费用，IEEE 754 短实数（R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电谷时段充电费用，IEEE 754 短实数（R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电尖时段充电费用，IEEE 754 短实数（R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电平时段充电费用，IEEE 754 短实数（R32.23） |
| XXH | 中止 SOC：数据分辨率：1%/位， 0%偏移量；数据范围：0%~ 100% |
| XXH XXH | SHORT 类型，2 字节充电中止原 因 |
| XXH XXH XXH | 充电中止原因的解释或辅助参 数信息 |

| XXH |  |
| --- | --- |
| 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 54 55 56 49 50 51 | 27 位订单号，ASCII 码， “ 123456789012345678234567891 ” |
| XXH XXH XXH XXH | 本次充电深谷时段充电费用，IEEE 754 短实数（R32.23） |

主站收到充电记录后向集中器发送确认（与集中器上送的充电记录报文一致，将传送 原因改为04）。集中器只有收到主站的确认后才认为本次充电记录发送成功，若没有收到 确认则需要重复发送充电记录。

## 5.7 刷卡请求

集中器上送刷卡充电请求

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器 地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩 地址为 1 ） |
| 94H | 帧类型，0x94—刷卡请求充电 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| XXH XXH | 公共地址，扩展为表示卡类型： 0—平台发行卡 1— 国网充电卡 2—市民卡 … . 留待扩展 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，充电口编号，从 0 开始 |
| 02H | 请求启动充电 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 | 16 位 卡 号 ， ASCII 码 ， “ 1101000166801960 ” |
| XXH | 控制信息，详见下表 |

| 00H 00H 00H 00H | 定时时间，分，时， 日，月，对 于即时充电，该时间无意义 |
| --- | --- |
| XXH XXH XXH XXH | 最高允许电压，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 最高允许电流，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| XXH | 控 制 数 据 ， IEEE 754 短 实 数 |
| XXH | （R32.23），控制数据内容详见 |
| XXH XXH | 下文说明 |
| 06H | 密码长度 |
| 31 | 密码，ASCII 码，”123456” |
| 32 |  |
| 33 |  |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |

| 1 字节的控制信息 | bit7 启动条件 | 0, 即时充电 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1, 定时充电 |
|  | bit6 控制方式 | 0 ，BMS 控制充电 |
|  |  | 1 ，盲充 |
|  | bit0~bit5 停止条件 | 1 ，电量控制充电 |
|  |  | 2 ，时间控制充电 |
|  |  | 3 ，金额控制充电 |
|  |  | 4 ，充满为止 |

| 充电停止条件 | 说明 |
| --- | --- |
| 电量控制 | 充电机充满设定的电量即停止充电。此时控制数据为允许的充电电量，单位为千 瓦时。 |
| 时间控制 | 充电机按照设定的时长进行充电。此时控制数据为允许的充电时长，单位为分钟。 |
| 金额控制 | 充电机按照设定的充电金额进行充电。此时控制数据为运行的充电金额，单位元。 |
| 充满为止 | 直到将电池充满电后充电机停止充电。 |

主站返回刷卡请求结果

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |

| 00H 00H 00H |  |
| --- | --- |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中 器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 目标地址（二级地址，表示充电 桩地址为 1 ） |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 94H | 帧类型，0x94—刷卡请求充电 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| XXH XXH | 公共地址，扩展为表示卡类型： 0—平台发行卡 1— 国网充电卡 2—市民卡 … . 留待扩展 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，充电口编号，从 0 开始 |
| 01H | 请求处理结果： 01 – 成功 00 – 失败 |
| XX | 1 字节，返回结果文字信息字符 长度 |
| XX XX … | N 字节字符信息，最大 255 字节 |

## 5.8 卡扣值

主站下发卡扣值命令

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中 器地址为 2 ） |

| 01H 00H | 目标地址（二级地址，表示充电 桩地址为 1 ） |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 95H | 帧类型，0x95—卡扣值 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03--激活 |
| XXH XXH | 公共地址，扩展为表示卡类型： 0—平台发行卡 1— 国网充电卡 2—市民卡 … . 留待扩展 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 | 16 位 卡 号 ， ASCII 码 ， “ 1101000166801960 ” |
| XXH XXH XXH XXH | 扣 值 金 额 ， IEEE 754 短 实 数 （R32.23） |

充电桩返回扣值结果

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中 器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 目标地址（二级地址，表示充电 桩地址为 1 ） |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 96H | 帧类型，0x96—卡扣值执行结果 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 04H 00H | 传送原因： 04—确认（扣值成功） |

|  | 06—否认（扣值失败） |
| --- | --- |
| XXH XXH | 公共地址，扩展为表示卡类型： 0—平台发行卡 1— 国网充电卡 2—市民卡 … . 留待扩展 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 | 16 位 卡 号 ， ASCII 码 ， “ 1101000166801960 ” |
| XXH XXH XXH XXH | 扣值前卡余额，IEEE 754 短实数 （R32.23） |
| XXH XXH XXH XXH | 扣值后卡余额，IEEE 754 短实数 （R32.23） |

5.9 充放电功率调控 主站下发充放电功率调控指令

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中 器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 目标地址（二级地址，表示充电 桩地址为 1 ） |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 2EH | 帧类型，0x2E—充放电最大功率 控制 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H | 传送原因，03--激活 |

| 00H |  |
| --- | --- |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，调控类型： 0 ：功率值 |
| XXH XXH XXH XXH | 调控功率，两 位 小 数 。 例 如 控 制 功 率 为 30.5kW，则下发 30.5*100=3050 |

充电机返回确认

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中 器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 目标地址（二级地址，表示充电 桩地址为 1 ） |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 2EH | 帧类型，0x2E—充电最大功率控 制 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 04H 00H | 传送原因： 04—确认 06—否认 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| XXH XXH XXH XXH | 最大充电功率，Int，实际值 x100。 例如 30kW=30 x100=3000 |

## 5.10 对时

主站下发对时命令

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H FFH FFH | 目标地址，集中器地址为 2 ，充 电桩地址为广播地址 |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 02H | 帧类型，02—对时 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03--激活 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 |
| 00H 00H | 毫秒，2 字节， |
| 02H | 分，0-59 |
| 10H | 时，0-23 |
| 10H | 日，1-31 |
| 03H | 月，1-12 |
| 0FH | 年，实际年份-2000 |

## 5.11 变化遥测

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H | 控 制 域 ， 固 定 为 0x00000000 |

| 00H |  |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H FFH FFH | 源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送 |
| 1AH | 帧类型，1AH—变化遥测 |
| 02H | 信息体个数，最高位=0 表 示遥测地址不连续，每个 变化点带信息体地址。低 7 位表示变化遥测个数=2 |
| 01H 00H | 传送原因，01—突发 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 03H 00H 00H | 第一个变化遥测：信息体 地址=3 ，表示遥测 3 发生 变位 |
| 32H 00H 00H（品质描述词暂未用） | 遥 测 3 的 标 度 化 值 =0x0032H ，品质描述词暂 未用 |
| 08H 00H 00H | 第二个变化遥测：信息体 地址=8 ，表示遥测 8 发生 变位 |
| 50H 00H 00H（品质描述词暂未用） | 遥 测 8 的 标 度 化 值 =0x0050H ，品质描述词暂 未用 |

## 5.12 故障主动上报

当故障状态变化时（发生新的故障、原来的故障消除），主动上报故障信息。

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |

| 00H |  |
| --- | --- |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示 集中器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示 充电桩地址为 1 ） |
| 12H | 帧类型，12H—故障信息 |
| 02H | 信息体个数，表示故障个 数 |
| 01H 00H | 传送原因，01—突发 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 65H 00H 00H | 故障代码 1（故障代码定 义详见附录） |
| 01H | 故障状态，1-故障发生； 0-故障恢复。 |
| 68H 00H 00H | 故障代码 2（故障代码定 义详见附录） |
| 01H | 故障状态，1-故障发生； 0-故障恢复 |

## 5.13 卡信息查询

用户通过在充电桩上刷卡查询卡信息：

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示 集中器地址为 2 ） |
| FFH FFH | 源地址（二级地址，表示 广播地址） |
| 13H | 帧类型，13H—查询卡信 息 |
| 01H | 信息体个数，固定为 1 |

| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| --- | --- |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 | 16 位 卡 号 ，ASCII 码， “ 1101000166801960 ” |
| 06H | 密码长度 |
| 31 32 33 34 35 36 | 密码，ASCII 码，”123456” |

后台返回卡信息

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H FFH FFH | 目标地址 |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，监控系统 |
| 13H | 帧类型，13H—查询卡信 息 |
| 01H | 信息体个数，固定为 1 |
| 04H 00H | 传送原因，04—激活确认 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 | 16 位 卡 号 ，ASCII 码， “ 1101000166801960 ” |
| 02H | 卡状态： |

|  | 0-卡不存在 1-卡未激活 2-正常 3-黑名单 4-已挂失 5-已注销 |
| --- | --- |
| XXH XXH XXH XXH | 卡余额， IEEE 754 短实 数（R32.23） |

## 5.14 上送车辆 VIN 请求启动充电

充电插头连接就绪后，充电机上送 VIN 请求启动充电。

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器 地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩 地址为 1 ） |
| 2CH | 帧类型，0x2C—上送车辆 VIN |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| 00H 00H | 公共地址，固定为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 3a | 17 位车辆 VIN 号，ASCII 码 |

主站校验 VIN ，如果检验通过，则直接下发 5.5 的充电启动控制命令；如果检验不通过，则 回复如下报文：

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中 器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 目标地址（二级地址，表示充电 桩地址为 1 ） |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 2CH | 帧类型，0x2C |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| 00H 00H | 公共地址，固定为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| 00H | 00 ，表示 VIN 校验失败，无法 启动充电 |

## 5.15 充电过程中上送 BMS 信息 5.15.1 电池充电需求

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
| 02H | 源地址（一级地址，表示集中器 |

| 00H | 地址为 2 ） |
| --- | --- |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩 地址为 1 ） |
| 30H | 帧类型，0x30—上送电池充电需 求 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| 00H 00H | 公共地址，固定为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| XXH XXH | 2 字节电压需求，分辨率 0. 1V。 |
| XXH XXH | 2 字节电流需求，分辨率 0. 1A， -400A 偏移量。 |
| XXH | 1 字节充电模式 。0x01-恒压充 电；0x02-恒流充电。 |

## 5.15.2 电池充电总状态

| 测点 | 字 节 偏 移 | 字节 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 68H | 启动字符 |
|  | 1 | XXH XXH | 长度 |
|  | 3 | 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
|  | 7 | 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
|  | 11 | 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器地址为 2 ） |
|  | 13 | 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩地址为 1 ） |
|  | 15 | 31H | 帧类型，0x31—上送电池充电总状态 |
|  | 16 | 01H | 信息体个数，1 |
|  | 17 | 03H | 传送原因，03—激活 |

|  |  | 00H |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 00H 00H | 公共地址，固定为 0 |
|  | 21 | 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| 0 | 24 | XXH XXH | 2 字节充电电压测量值，分辨率 0. 1V。 |
| 1 | 26 | XXH XXH | 2 字节充电电流测量值，分辨率 0. 1A ，-400A 偏移量。 |
| 2 | 28 | XXH XXH | 2 字节单体电池最高电压，分辨率 0.001V |
| 3 | 30 | XXH | 1 字节最高单体电压所在分组号 |
| 4 | 31 | XXH | 1 字节最高单体电压所在编号 |
| 5 | 32 | XXH | 1 字节最高动力蓄电池温度，分辨率 1℃ , 偏移量-50， 数据范围-50℃~+200℃ |
| 6 | 33 | XXH | 1 字节最高动力蓄电池温度测点编号 |
| 7 | 34 | XXH | 1 字节最低动力蓄电池温度，分辨率 1℃ , 偏移量-50， 数据范围-50℃~+200℃ |
| 8 | 35 | XXH | 1 字节最低动力蓄电池温度测点编号 |
| YX0 | 36 | XXH | 换电架/车辆充电双输出切换遥信，0换电架 1 车辆 2021-5-8 拓展信息，如果主站取不到下列数据，则 应保留本区段以上的数据信息。 |
| YX1 | 37 | XXH | 预留遥信1 |
| YX2 | 38 | XXH | 预留遥信2 |
| YX3 | 39 | XXH | 预留遥信3 |
| 9 ~ 40 | 40- 71 | XXH .... XXH | 32 字节的电池箱编号信息，ASCII 格式，以 00 结束 如果没有电池箱信息，全部填充 00 |
| 41 | 72 | XXH | 电池厂家 1 "CATL" 2 "Li Shen" 3 "MGL" 4 "SAMSUN"5 "LG" |
| 42 | 73 | XXH XXH | 动力蓄电池系统额定容量 分辨率 0.1Ah |
| 43 | 75 | XXH XXH | 动力蓄电池系统额定总电压 分辨率0.1V |
| 44 | 77 | XXH XXH | 动力蓄电池标称总能量 分辨率0.1kWh |
| 45 | 79 | XXH | 电池冷却方式 1 "Natural cooling" 2 "Fan cooling" 3 "Water cooling" |
| 46 | 80 | XXH | 电池类型 有效值 0~15， 1 "铅酸电池" 2 "镍氢电池" 3 "磷酸铁锂电池" 4 "锰酸锂电池" 5 "钴酸锂电池" 6 "三元材料电池" |

|  |  |  | 7 "聚合物锂离子电池" 8 "钛酸锂电池" 16 "其他" |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 81 | XXH | 整车荷电状态 SOC 分辨率0.1% |
| 48 | 82 | XXH | 整车荷电状态SOH 分辨率0.1% |
| 49 | 83 | XXH XXH | 电池包总电流，充电为负有效值，放电为正值 分辨率0.1A |
| 50 | 85 | XXH XXH | 电池包允许最大回充电电流值(脉冲) 分辨率0.1A |
| 51 | 87 | XXH XXH | 电池包允许最大放电电流值(脉冲) 分辨率0.1A |
| 52 | 89 | XXH XXH | 电池包正极绝缘值 分辨率1 k Ω |
| 53 | 91 | XXH XXH | 电池包负极绝缘值 分辨率1 k Ω |
| 54 | 93 | XXH XXH | 电池端高压（主继电器内测） 分辨率0.1V |
| 55 | 95 | XXH XXH | 母线端高压（主继电器外测） 分辨率0.1V |
| YM0 | 97 | XXH XXH XXH | 累计充电电量 分辨率0.1kwh |
| YM1 | 100 | XXH XXH XXH | 累计放电电量 分辨率0.1kwh |
| YM2 | 103 | XXH XXH | 单次充电电量（充电机在线时） 分辨率0.1kwh |
| YM3 | 105 | XXH XXH XXH | 累计动能回馈充电电量 分辨率0.1kwh |
| YM4 | 108 | XXH XXH XXH | 累计换电站充电电量 分辨率0.1kwh |
| YM5 | 111 | XXH XXH XXH | 累计插枪充电电量 分辨率0.1kwh |

## 5.15.3 单体电池信息

|  | 0 | 68H | 启动字符 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | XXH XXH | 长度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
|  | 7 | 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
|  | 11 | 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器地 址为 2 ） |
|  | 13 | 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩地 址为 1 ） |
|  | 15 | 32H | 帧类型，0x32—上送单体电池信息 |
|  | 16 | 01H | 信息体个数，1 |
|  | 17 | 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
|  | 19 | 00H 00H | 公共地址，固定为 0 |
|  | 21 | 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
|  | 24 | XXH | 电池分组号（ 1 字节） |
|  | 25 | XXH XXH | 本组电池单体总数（2 字节） |
|  | 27 | XXH XXH | 本帧起始单体电池序号（2 字节） |
|  | 29 | XXH | 本帧上送的单体个数 m（ 1 字节） |
|  | 30 | XXH XXH | 单体电压值，分辨率 0.001V |
|  |  | … |  |
|  |  | XXH XXH | 单体电压值，分辨率 0.001V |

5.16 计费模型下发 充电桩向主站请求计费模型

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |

| 00H |  |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器 地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩 地址为 1 ） |
| 50H | 帧类型，0x50—请求计费模型 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| 00H 00H | 公共地址，固定为 0 |

主站向充电桩回复计费模型（尖峰平谷-四时段模型）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H 01H 00H | 目标地址 |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，监控系统 |
| 50H | 帧类型，0x50—应答四时段计费 模型 |
| 01H | 信息体个数，固定为 1 |
| 04H 00H | 传送原因，04—激活确认 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 |
| XXH | 时段个数 N |
| XXH | 时段 1 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： |

|  | 谷时段 |
| --- | --- |
| XXH | 时段 1 起始时，0~23 |
| XXH | 时段 1 起始分，0~59 |
| XXH | 时段 1 结束时，0~23 |
| XXH | 时段 1 结束分，0~59 |
| XXH | 时段 2 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段 |
| …… | …… |
| XXH | 时段 N 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段 |
| XXH | 时段 N 起始时，0~23 |
| XXH | 时段 N 起始分，0~59 |
| XXH | 时段 N 结束时，0~23 |
| XXH | 时段 N 结束分，0~59 |
| XXH XXH XXH XXH | 峰时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 尖时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 平时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 谷时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 充电服务费，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |

主站向充电桩回复计费模型（尖峰平谷深谷-五时段模型）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H 01H 00H | 目标地址 |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，监控系统 |
| 53H | 帧类型，0x53—应答五时段计费 模型 |
| 01H | 信息体个数，固定为 1 |
| 04H 00H | 传送原因，04—激活确认 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 |
| XXH | 时段个数 N |
| XXH | 时段 1 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： |

|  | 谷时段;5:深谷时段 |
| --- | --- |
| XXH | 时段 1 起始时，0~23 |
| XXH | 时段 1 起始分，0~59 |
| XXH | 时段 1 结束时，0~23 |
| XXH | 时段 1 结束分，0~59 |
| XXH | 时段 2 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段；5:深谷时段 |
| …… | …… |
| XXH | 时段 N 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段；5:深谷时段 |
| XXH | 时段 N 起始时，0~23 |
| XXH | 时段 N 起始分，0~59 |
| XXH | 时段 N 结束时，0~23 |
| XXH | 时段 N 结束分，0~59 |
| XXH XXH XXH XXH | 峰时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 尖时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 平时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 谷时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 深谷时段，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 充电服务费，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |

充电桩接收到计费模型后要应答（与主站下发的命令一致，若处理成功，将传送原因 改为 04, ；若处理失败，则将传送原因改为06）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |

| 02H 00H 01H 00H | 目标地址 |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，监控系统 |
| 50H | 帧类型，0x50—请求计费 模型 |
| 01H | 信息体个数，固定为 1 |
| 04H 00H | 传送原因，04--处理成功 06-处理失败 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 |
| XXH | 时段个数 N |
| XXH | 时段 1 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段 |
| XXH | 时段 1 起始时，0~23 |
| XXH | 时段 1 起始分，0~59 |
| XXH | 时段 1 结束时，0~23 |
| XXH | 时段 1 结束分，0~59 |
| XXH | 时段 2 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段 |
| …… | …… |
| XXH | 时段 N 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段 |
| XXH | 时段 N 起始时，0~23 |
| XXH | 时段 N 起始分，0~59 |
| XXH | 时段 N 结束时，0~23 |
| XXH | 时段 N 结束分，0~59 |
| XXH XXH XXH XXH | 峰时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 尖时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH | 平时段电价，保留小数点 |

| XXH XXH XXH | 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| --- | --- |
| XXH XXH XXH XXH | 谷时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 充电服务费，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |

## 5.17 主动上送故障告警详情

该报文可代替 5. 12 故障主动上报。

当故障状态变化时（发生新的故障、原来的故障消除），主动上报故障信息。

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示 集中器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示 充电桩地址为 1 ） |
| 62H | 帧类型，62H—故障详情 |
| 02H | 信息体个数，表示故障个 数 |
| 01H 00H | 传送原因，01—突发 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 65H 00H 00H | 故障代码 1（故障代码定 义详见附录） |
| XXH | 1 字节故障详情描述字符 串长度，最大 255 字节 |

| XX XX XX | N 字节故障详情 ASCII 字 符串描述 |
| --- | --- |
| 68H 00H 00H | 故障代码 2（故障代码定 义详见附录） |
| XXH | 1 字节故障详情描述字符 串长度，最大 255 字节 |
| XX XX XX | N 字节故障详情 ASCII 字 符串描述 |

## 5.18 变化遥测（扩展 4 字节）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控 制 域 ， 固 定 为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，监控系统 |
| 02H 00H FFH FFH | 源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送 |
| 5AH | 帧类型，5AH—4 字节变 化遥测 |
| 02H | 信息体个数，最高位=0 表 示遥测地址不连续，每个 变化点带信息体地址。低 7 位表示变化遥测个数=2 |
| 01H 00H | 传送原因，01—突发 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 03H 00H 00H | 第一个变化遥测：信息体 地址=3 ，表示遥测 3 发生 变位 |
| 32H 00H | 4 字 节 遥 测 3 的 值 =0x00000032H |

| 00H 00H |  |
| --- | --- |
| 08H 00H 00H | 第二个变化遥测：信息体 地址=8 ，表示遥测 8 发生 变位 |
| 50H 00H 00H 00H | 4 字 节 遥 测 8 的 值 =0x00000050H |

5.19 遥控功能 主站下发遥控命令

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中 器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 目标地址（二级地址，表示充电 桩地址为 1 ） |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 2dH | 帧类型，0x2d—遥控 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03--激活 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| XXH | 1 字节遥控功能码： 1 ：重启 TCU 2 ：投入/退出检修 |
| XXH | 合/分 0 ：退出 1 ：投入 |

充电桩应答（与主站下发的命令一致，若处理成功，将传送原因改为 04, ；若处理失败，则 将传送原因改为06）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器 地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩 地址为 1 ） |
| 2dH | 帧类型，0x2d—遥控 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 04H 00H | 传送原因，04--处理成功 06-处理失败 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| XXH | 1 字节遥控功能码： 1 ：重启 TCU 2 ：投入/退出检修 |
| XXH | 合/分 0 ：退出 1 ：投入 |

## 5.20 上送车辆自编号请求启动充电

充电插头连接就绪后，充电机上送 VIN 请求启动充电。

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H | 目标地址，主站系统 |

| 00H 00H 00H |  |
| --- | --- |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器 地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩 地址为 1 ） |
| 2FH | 帧类型，0x2f—车辆自编号启动 充电 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| 00H 00H | 公共地址，固定为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |
| XXH | 车辆自编号长度 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 3a | 车辆自编号，ASCII 码 |

主站校验，如果检验通过，则直接下发 5.5 的充电启动控制命令；如果检验不通过，则回复 如下报文：

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中 器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 目标地址（二级地址，表示充电 桩地址为 1 ） |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 2FH | 帧类型，0x2F |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| 00H 00H | 公共地址，固定为 0 |
| 00H | 信息体地址，固定为 0 |

| 00H 00H |  |
| --- | --- |
| 00H | 00，表示校验失败，无法启动充 电 |

## 5.21  召唤充电桩档案

主站向下发请求

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中 器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 目标地址（二级地址，表示充电 桩地址为 1 ） |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 71H | 帧类型：召唤档案信息 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03--激活 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，固定为 0 |

充电桩集中器响应

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H | 目标地址，主站系统 |

| 00H 00H |  |
| --- | --- |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器 地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩 地址为 1 ） |
| 71H | 帧类型 |
| 02H | 信息体个数 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| 00H 00H | 公共地址，固定为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 第 0 个档案 |
| 03H | GBK 码标签字符串长度 |
| “VER” | GBK 码标签，字符串，不含结 尾 0 |
| 03H | GBK 码值字符串长度 |
| “2.3” | GBK 码，字符串，不含结尾 0 |
| 00H 00H 01H | 信息体地址 第 1 个档案 |
| 07H | 第 1 个档案的标签长度 |
| “FACTORY” | 第 1 个档案的标签字符串 |
| 04h | 第 1 个档案的值长度 |
| “NARI” | 第 1 个档案的值字符串 |

## 5.22  下发充电桩固件程序

主站请求

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中器地址为 2 ） |
| FFH FFH | 目标地址（二级地址，充电桩地址， 如果是 FFFF ，指更新集中器下全部桩 其他数值，更新具体充电桩） |

| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| --- | --- |
| 72H | 帧类型，0x72 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03--激活 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，一般为 0 如果一次下装多个固件，则信息体个数和信 息体地址会递增 |
| 00H 00H | 版本号 |
| ASCII | 16 字节的 MD5 校验码 |
| 00H 00H | 两个字节的文件网址字符串长度 |
| ASCII | 文件网址字符串，不允许包含中文，ASCII 形式，如 ftp://xxx@xxx:xxx.com:81/path/a.bin http://www.xxx.com:81/path/a.bin |

集中器响应

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中器地址为 2 ） |
| FFH FFH | 目标地址（二级地址，充电桩地址， 如果是 FFFF ，指更新集中器下全部桩 其他数值，更新具体充电桩） |
| 72H | 帧类型，0x72 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 04H 00H | 传送原因，04--确认，进度全部完成 06 否认，更新出现问题，进度停止 01 突发，更新过程中，具体进度见信息体 |
| 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |

| 00H |  |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 |
| 00H | 进度描述长度，0~255 字节 |
| ASCII | 进度描述，ASCII 形式 |
| 00H | 当前进度，0~ 100 |

主站推送一次 0x72 请求

集中器根据情况返回多次 0x72 响应

COT=0x01 的时候，主站使用当前更新进度

COT=0x06 的时候，主站认为任务停止，不再监视进度 COT=0x04 的时候，主站认为更新任务成功完成。

集中器应在 5 分钟内完成全部任务，否则主站认为任务超时，不再监视进度。

## 5.23  下发有序充电功率曲线

曲线点 1 偏移时间应为 0 ，偏移时间点应按升序排列 一个调控曲线最多 300 个时间点

收到命令时，已经超过命令开始时间的，充电桩应选择不晚于下一个时间点的上一个时间点 开始执行

充电桩正在执行有序充电命令时，如收到新的有序充电命令，应停止当前命令，执行新的命 令

主站请求

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中器地址为 2 ） |
| 01H 00H | 目标地址（二级地址，充电桩地址， |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 33H | 帧类型，0x33 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03--激活 |

| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，为 0 |
| 03H 00H | 曲线点个数 |
| 00 10 08 09 03 0D | 执行开始时间 秒 分 时 日 月 年-2000 2013-3-9 8:16:00 |
| 00H 00H | 曲线点 1 偏移时间，单位分 |
| 00H 00H | 曲线点 1 功率，分辨率 0. 1kW |
| 3CH 00H | 曲线点 2 偏移时间，单位分 |
| 00H 00H | 曲线点 2 功率，分辨率 0. 1kW |
| 78H 00H | 曲线点 3 偏移时间，单位分 |
| 00H 00H | 曲线点 3 功率，分辨率 0. 1kW |
| ...... | ...... |

集中器响应

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，主站系统 |
| 02H 00H | 目标地址（一级地址，表示集中器地址为 2 ） |
| FFH FFH | 目标地址（二级地址，充电桩地址， 如果是 FFFF ，指更新集中器下全部桩 其他数值，更新具体充电桩） |
| 33H | 帧类型，0x33 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 04H 00H | 传送原因，04--确认收到指令可以执行 06 否认，拒绝执行 |

| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为 0 |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 |
| 00H | 拒绝理由或者确认信息字符串长度 |
| ASCII | 拒绝理由或者确认信息字符串，GB 码 |

## 5.24 站内各对象实时监测信息（新增）

ChaoJi 示范站内的设备包括 GB2015 接口充电桩、ChaoJi 接口充电桩、环境监测模块等。

集中器按照每个设备为对象进行数据上送，即一次将一个设备的所有实时监测信息进行 上送。

集中器按照充电枪接口编号依次发送各接口的实时监测信息数据，不要按照桩是单枪还 是双枪进行发送，即双枪桩时，集中器也当成两个单枪进行发送。

本帧规范由用电公司充换电终端部维护，另文增补。

## 5.25主动上送车辆电池信息

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为0x00000000 |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器地址为2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩地址为1 ） |
| 36H | 帧类型，0x36—上送车辆电池信息 |
| 90H | 信息体个数1 |
| 05H 00H | 传送原因，03—激活 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留为0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址，起始电度量地址=0 |
| 31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 3a | 17位车辆VIN号，ASCII码 |
| XXH XXH | 动力蓄电池系统额定容量分辨率 0.1Ah，实际X100上送 |
| XXH XXH | 动力蓄电池标称总能量 分辨率 0.1kWh 实际X100上送 |
| XXH XXH | 动力蓄电池系统额定总电压 分辨率0.1V |
| XXH | 电池类型 有效值 0~15， - 1 "铅酸电池" - 2 "镍氢电池" - 3 "磷酸铁锂电池" - 4 "锰酸锂电池" - 5 "钴酸锂电池" - 6 "三元材料电池" - 7 "聚合物锂离子电池" - 8 "钛酸锂电池" - 16 “其他” |
| XXH | 整车荷电状态(SOC)分辨率0.1% |

## 5.26 放电计费模型下发

充电桩向主站请求计费模型

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |

| 00H |  |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H 00H | 目标地址，主站系统 |
| 02H 00H | 源地址（一级地址，表示集中器 地址为 2 ） |
| 01H 00H | 源地址（二级地址，表示充电桩 地址为 1 ） |
| 50H | 帧类型，0x50—请求计费模型 |
| 01H | 信息体个数，1 |
| 03H 00H | 传送原因，03—激活 |
| 00H 00H | 公共地址，固定为 0 |

主站向充电桩回复计费模型

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |
| 02H 00H 01H 00H | 目标地址 |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，监控系统 |
| 52H | 帧类型，0x52—请求计费 模型 |
| 01H | 信息体个数，固定为 1 |
| 04H 00H | 传送原因，04—激活确认 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 |
| XXH | 时段个数 N |
| XXH | 时段 1 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： |

|  | 谷时段 |
| --- | --- |
| XXH | 时段 1 起始时，0~23 |
| XXH | 时段 1 起始分，0~59 |
| XXH | 时段 1 结束时，0~23 |
| XXH | 时段 1 结束分，0~59 |
| XXH | 时段 2 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段 |
| …… | …… |
| XXH | 时段 N 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段 |
| XXH | 时段 N 起始时，0~23 |
| XXH | 时段 N 起始分，0~59 |
| XXH | 时段 N 结束时，0~23 |
| XXH | 时段 N 结束分，0~59 |
| XXH XXH XXH XXH | 峰时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 尖时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 平时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 谷时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 充电服务费，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |

充电桩接收到计费模型后要应答（与主站下发的命令一致，若处理成功，将传送原因 改为 04, ；若处理失败，则将传送原因改为06）

| 68H | 启动字符 |
| --- | --- |
| XXH XXH | 长度 |
| 00H 00H 00H 00H | 控制域，固定为 0x00000000 |

| 02H 00H 01H 00H | 目标地址 |
| --- | --- |
| 00H 00H 00H 00H | 源地址，监控系统 |
| 52H | 帧类型，0x52—请求计费 模型 |
| 01H | 信息体个数，固定为 1 |
| 04H 00H | 传送原因，04--处理成功 06-处理失败 |
| 00H 00H | 公共地址，暂未用，保留 为 0 |
| 00H 00H 00H | 信息体地址 |
| XXH | 时段个数 N |
| XXH | 时段 1 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段 |
| XXH | 时段 1 起始时，0~23 |
| XXH | 时段 1 起始分，0~59 |
| XXH | 时段 1 结束时，0~23 |
| XXH | 时段 1 结束分，0~59 |
| XXH | 时段 2 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段 |
| …… | …… |
| XXH | 时段 N 标识。1 ：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段 |
| XXH | 时段 N 起始时，0~23 |
| XXH | 时段 N 起始分，0~59 |
| XXH | 时段 N 结束时，0~23 |
| XXH | 时段 N 结束分，0~59 |
| XXH XXH XXH XXH | 峰时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 尖时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH | 平时段电价，保留小数点 |

| XXH XXH XXH | 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| --- | --- |
| XXH XXH XXH XXH | 谷时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |
| XXH XXH XXH XXH | 充电服务费，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801 |

6 充电桩测点

注意，所有测点都从 0 开始编号。

## 6.1 遥测

| 序号 | 代码 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | B000001002 | 电压 | 实际值 X80 上送 |
| 1 | B000001008 | 电流 | 实际值 X160 上送/放电是负数 |
| 2 | B005003001 | 已充电时间-小时 | 实际值 X160 上送 |
| 3 |  | 已充电时间-分钟 | 实际值 X160 上送 |
| 4 | B000001016 | 输出功率 | 实际值 X100 上送 |
| 5 | B005003002 | soc | 实际值 X100 上送,例 如 80% ， 上 送 值 为 8000；对于交流桩采 集不到 SOC ，上送 0 |
| 6 | B005003004 | 故障代码值 | 1-65535, 故障代码值 定义详见附录 1 。 同 时存在多个故障时， 故障代码值始终为当 前最新发生的一个故 障。 |

## 6.2 遥信

| 序号 | 代码 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | charge A005000001 | 充电状态 | True：充电中 False：未充电 |
| 1 | error A005000003 | 故障状态 | True：有故障 False：无故障 |
| 2 | --- | 检修状态 | True：检修状态 False：非检修状态 |
| 3 | cable A005000002 | 充电插头连接状态 | True：连接就绪 False：未连接 |
| 4 | comm A000000007 | 充电桩与集中器通信 状态 | True：通信连接 False：通信中断 （没有集中器的场合 始终为 true） |
| 5 | stop A005000004 | 急停按钮状态 | True：急停按下 False：急停未按下 |

## 6.3 遥脉

5.2.4 上传 0~ 1 共 2 个，5.2.5 上传 0~8 共 9 个。新研发充电桩应采用 5.2.5 扩展帧

| 序号 | 代码 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | B005002006 | 本次充电电量 | 乘 100 上送 |
| 1 | B005002007 | 本次充电总金额(电费+服务费) | 乘 100 上送 |
| 2 | B005002011 | 峰电量 | 乘 100 上送 |
| 3 | B005002012 | 谷电量 | 乘 100 上送 |
| 4 | B005002013 | 尖电量 | 乘 100 上送 |
| 5 | B005002014 | 平电量 | 乘 100 上送 |
| 6 | B005002015 | 本次充电电费 | 乘 100 上送 |
| 7 | B005002016 | 本次充电服务费 | 乘 100 上送 |
| 8 | B005002017 | 电表表示数 | 乘 100 上送 |

## 6.4 扩展遥测

| 序号 | 代码 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | B000001002 | 电压 | 实际值X80上送 |
| 1 | B000001008 | 电流 | 实际值X160上送/放电是负数 |
| 2 | B005003001 | 已充电时间-小时 | 实际值X160上送 |
| 3 |  | 已充电时间-分钟 | 实际值X160上送 |
| 4 | B000001016 | 输出功率 | 实际值X100上送 |
| 5 | B005003002 | soc | 实际值X100上送,例如80%，上送值为8000；对于交流桩采集不到SOC，上送0 |
| 6 | B005003004 | 故障代码值 | 1-65535,故障代码值定义详见附录1。同时存在多个故障时，故障代码值始终为当前最新发生的一个故障。 |
| 7 | B005003006 | 剩余充电时长-分钟 | 实际值X160上送 |
| 8 |  |  | 预留点位 |
| 9 |  |  | 预留点位 |
| 10 |  |  | 预留点位 |
| 11 |  |  | 预留点位 |
| 12 |  |  | 预留点位 |
| 13 |  |  | 预留点位 |
| 14 |  |  | 预留点位 |
| 15 |  |  | 预留点位 |

7 关于测点编号

多个充电桩的数据通过一个集中器进行汇总后上送，由集中器对其所有的充电桩测点进行统 一编号，遥测地址 1~ 5 为 1 号充电桩的数据；遥测地址 6~ 10 为 2 号充电桩数据；遥测地址 11~ 15 为 3 号充电桩数据； 以此类推

# 8  报文示例

心跳

集中器主动连接主站服务器，建立 TCP 连接后，首先向主站发送心跳报文

集中器向主站发送心跳：68 0C 00 43 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 长度     控制域        目标地址     源地址

主站心跳确认：        68 0C 00 83 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00

长度     控制域        目标地址     源地址

主站为了测试通信连接状态，也可向集中器发送心跳测试报文

主站向集中器发送心跳： 68 0C 00 43 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00

长度     控制域        目标地址     源地址

集中器心跳确认：       68 0C 00 83 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF

长度     控制域        目标地址     源地址

总召

主站向集中器发送总召唤报文

传送原因 公共地址

68  12 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00 03    00    03 00    00 00 长度     控制域     目标地址     源地址      类型 信息体个数

集中器应答主站总召唤：

全遥测报文

68 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 0B 92 05 00 00 00 00 00

00

起始遥测地址

F05500 000000 000000 000000 000000 000000 F05500 0000 00

yc1                yc2                  yc3      … …

000000 000000 000000 000000 935600 200600 5B0100 0500 00

……

2F0000 010000 Yc17              yc18

起始遥测地址 0 ，信息体个数=0x92 ，最高位 1 ，表示遥测地址连续，低 7 位表示遥测个数

=18 ，每个遥测值 3 个字节，前两个字节有效（2 字节整数），第三个字节未用保留为 0.

当一个集中器需要上送的遥测数目较多时，可以分多帧报文上送，例如上述示例报文上送 了 18 个遥测，假如还有 18 个遥测放在第二帧报文上送，则示例如下（起始遥测地址变为 18）：

68 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 0B 92 05 00 00 00 12 00

00 起始遥测地址 F05500 000000 000000 000000 000000 000000 F05500 0000

00

Yc19 yc20 yc21 … … 000000 000000 000000 000000 935600 200600 5B0100 0500

00

…… 2F0000 010000 Yc35 yc36 全遥信报文 68 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 05 8F 05 00 00 00 00 00 00 起始遥信地址 000100000000000000000000000000 起始遥信地址 0 ，信息体个数=0x8F ，最高位 1 ，表示遥信地址连续，低 7 位表示遥信个数 =15 ，每个遥信值 1 个字节，0 代表分，1 代表合。需要多帧报文上送时与全遥测类似。 扩展遥脉报文 68 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 11 84 09 00 00 00 00 00

00

起始遥脉地址

3201000000 3201000000 3201000000 3201000000 320100 0000 3201000000 3201000000 3201000000 3201000000

起始遥脉地址 0 ，信息体个数=0x84 ，最高位 1 ，表示遥脉地址连续，低 7 位表示遥脉个数

=4 ，每个遥脉值 5 个字节，前四个字节有效（4 字节整数），第五个字节未用保留为 0.  必 须分帧上送

上送故障信息报文

68  1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 12 02 05 00 00 00 65 00 00 /故障代码值1

01         /故障状态

67 00 00 /故障代码值2

01         /故障状态

信息体个数=0x02 ，表示故障个数=2 ；故障代码 1=0x000065；故障代码 2=0x000067 。实际 有几个故障就送几个故障状态。无故障时上送故障个数=0。

变位遥信

当发送状态变位时，集中器向主站上送变化遥信

68  1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 15 02 01 00 00 00 02 00 00 /遥信地址

00         /遥信值

05 00 00 /遥信地址 01         /遥信值

上述示例报文表示地址为 2 的遥信变位为 0 ，地址为 5 的遥信变位为 1 。信息体个数=0x02， 最高位 0 ，表示地址不连续，每个数据项都带地址；低 7 位表示变位遥信个数=2 ，第一个变  化遥信地址为 0x000002,值为 0；第二个变化遥信地址为 0x000005,值为 1；

充电预约

主站向集中器发送充电预约 命令

68 26 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 93 01 03 00 00 00

00 00 00 /信息体地址，表示充电口，对于单充电口固定为0

02   /  预约设置，2 表示预约，1 表示取消预约

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31    /16 位卡号ASCII 码

注意目标地址，前两个字节表示集中器地址，后两个字节表示充电桩地址，此处示例表示

向地址为 0xA7F9 的集中器下的 1 号充电桩发送预约命令。

集中器接收到预约命令后， 向主站回送预约确认（传送原因改为04）

68 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00     93 01 04 00 00 00

00 00 00 /信息体地址，表示充电口，对于单充电口固定为0

02   /  预约设置，2 表示预约，1 表示取消预约

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31    /16 位卡号ASCII 码

充电启停控制

主站向集中器发送启动/停止充电命令

68 38 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 41 01 03 00 00 00 00 00 00 /信息体地址， 固定为0

00   /充电口

01   /遥控性质，1 表示启动充电，0 表示停止充电

01   /控制信息，对于交流充电桩可不处理

1D 0A 0C 02   /定时时间，对于交流充电桩可不处理

00 00 00 00    /最高允许电压，对于交流充电桩可不处理

00 00 00 00    /最高允许电流，对于交流充电桩可不处理

00 00 20 41    /充电控制数据，对于交流充电桩可不处理

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31    /16 位卡号ASCII 码

集中器接收到命令后应答（传送原因改为4 表示启动成功，6 表示失败）

68 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00    41 01 04 00 00 00

00 00 00 /信息体地址， 固定为0

00   /充电口

01   /遥控性质，1 表示启动充电，0 表示停止充电

01   /控制信息，对于交流充电桩可不处理

1D 0A 0C 02   /定时时间，对于交流充电桩可不处理

00 00 00 00    /最高允许电压，对于交流充电桩可不处理

00 00 00 00    /最高允许电流，对于交流充电桩可不处理

00 00 20 41    /充电控制数据，对于交流充电桩可不处理

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31    /16 位卡号ASCII 码

上送充电记录

一次充电完成后，集中器主动上送充电记录

68 XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 42 01 03 00 00 00

00 00 00   /信息体地址，表示交易的支付方式：0—未支付扣值；1—已从卡内扣值支付 1C 1D 0A 0C 02 0F /充电开始时间，秒 分 时 日 月 年-2000

21 1E 0A 0C 02 0F /充电结束时间，秒 分 时 日 月 年-2000

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31    /16 位卡号ASCII 码

00 00 00 00 /充电前电表读数，FLOAT

00 00 00 00 /充电后电表读数，FLOAT

39 47 7F 3D /本次充电总电量，FLOAT

39 47 7F 3D /本次充电金额，FLOAT

XX XX XX XX /充电前卡余额，FLOAT()

XX XX XX XX /充电后卡余额，FLOAT()

XX XX XX XX /本次充电峰电量，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电谷电量，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电尖电量，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电平电量，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电峰时段费用，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电谷时段费用，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电尖时段费用，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电平时段费用，FLOAT XX              /中止SOC

XXXX        /充电中止原因

XXXX XXXX/充电中止原因辅助信息

主站收到充电记录后进行确认（将传送原因改为04）。集中器只有收到主站的确认后才认 为本次充电记录发送成功，若没有收到确认则需要重复发送充电记录：

68 70 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 42 01 04 00 00 00

00 00 00   /信息体地址，表示交易的支付方式：0—未支付扣值；1—已从卡内扣值支付 1C 1D 0A 0C 02 0F /充电开始时间，秒 分 时 日 月 年-2000

21 1E 0A 0C 02 0F /充电结束时间，秒 分 时 日 月 年-2000

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31    /16 位卡号ASCII 码

00 00 00 00 /充电前电表读数，FLOAT

00 00 00 00 /充电后电表读数，FLOAT  39 47 7F 3D /本次充电总电量，FLOAT 39 47 7F 3D /本次充电金额，FLOAT     00 00 00 00 /充电前卡余额，FLOAT

00 00 00 00 /充电后卡余额，FLOAT     00 00 00 00 /本次充电峰电量，FLOAT

00 00 00 00 /本次充电谷电量，FLOAT

00 00 00 00 /本次充电尖电量，FLOAT

00 00 00 00 /本次充电平电量，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电峰时段费用，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电谷时段费用，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电尖时段费用，FLOAT

XX XX XX XX /本次充电平时段费用，FLOAT XX              /中止SOC

XXXX        /充电中止原因

XXXX XXXX/充电中止原因辅助信息

刷卡充电请求

集中器向主站上送刷卡启动充电请求：

68 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 94 01 03 00 00 00

00 00 00 /信息体地址，表示充电口编号，单充固定为 0

02 /固定02 ，表示启动充电

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 / 16 位卡号ASCII 码 04 /控制信息，对于交流充电桩可不处理

00 00 00 00 /定时时间，对于交流充电桩可不处理

00 00 00 00 /最高允许电压，对于交流充电桩可不处理

00 00 00 00 /最高允许电流，对于交流充电桩可不处理 00 00 00 00 /充电控制数据，对于交流充电桩可不处理 06               /密码长度

31 32 33 34 35 36 /密码

主站接收到刷卡启动充电请求后进行校验，若校验通过，则直接下发启动充电命令（5.5）， 待接收到充电桩响应后再返回刷卡请求处理结果（可能成功或失败，取决于充电桩的响应  结果）；若校验不通过，则直接返回刷卡请求处理结果（失败）。

主站返回刷卡请求处理结果：

68 23 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 94 01 03 00 00 00

00 00 00 /信息体地址，表示充电口编号，单充固定为 0

01 /请求处理结果，1 成功，0 失败 0C/结果字符长度，最大255 字节

C6 F4 B6 AF B3 E4 B5 E7 B3 C9 B9 A6 /处理结果文字提示信息， ASCII 码

卡扣值

主站下发扣值命令：

68 29 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 95 01 03 00 00 00

00 00 00 /信息体地址，固定为 0

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 / 16 位卡号ASCII 码 39 47 7F 3D /扣值金额，FLOAT

充电桩返回控制执行结果：

68 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 96 01

04 00 /传送原因，04—确认，表示扣值成功；若失败，传送原因为 06

00 00 /公共地址

00 00 00 /信息体地址， 固定为0

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 / 16 位卡号ASCII 码 XX XX XX XX /扣值前卡余额，FLOAT

XX XX XX XX /扣值后卡余额，FLOAT

对时

主站下发对时命令：

68  1C 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00 02 01 03 00 00 00

00 00 00     /信息体地址，固定为 0

20 CB   /  毫秒，52000

08   /  分，8

10   /  时，16

0A   /   日，10

05   /  月，5

0F   /  年，2015

2015-5-10 16:08:52

变化遥测

当发送状态变位时，集中器向主站上送变化遥测

68  1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 1A 02 01 00 00 00 02 00 00 /遥测地址

F0 55 00 /遥测值，前两个字节有效，第三字节保留为0 ，遥测值为0x55F0 05 00 00 /遥测地址

32 00 00 /遥测值，前两个字节有效，第三字节保留为0 ，遥测值为0x0032

故障主动上报

当新的故障发生，或者原来的故障消除时，立即主动上报故障信息

68  16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 12 01 01 00 00 00 65 00 00 /故障代码值

00         /故障状态--故障恢复

68  16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 12 01 01 00 00 00 69 00 00 /故障代码值

01         /故障状态--故障发生

查询卡信息

充电桩查询卡信息：

68 XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 13 01 03 00 00 00 00 00 00 /信息体地址，固定为 0

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 / 16 位卡号ASCII 码 06 /密码长度

31 32 33 34 35 36/  密码，ASCII 码

主站返回卡信息：

68 XX XX 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00 13 01

00 00 00 /信息体地址，固定为 0

04 00 /传送原因，04—确认

00 00 /公共地址

33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 / 16 位卡号ASCII 码 02/  卡状态

XX XX XX XX /卡余额，FLOAT

附录 1  充电设施故障告警定义表

| 编码 code | 英文描述 | 中文描述 |
| --- | --- | --- |
| 充电设施故障 |  |  |
| 1 | crashFault | 死机 |
| 2 | faultVoltageCurrent | 电压及电流故障 |
| 3 | settleRelatedFault | 结算相关故障 |
| 4 | cardReaderFault | 读卡器故障 |
| 5 | screenFault | 屏幕故障 |
| 6 | tripFault | 跳闸故障 |
| 7 | accessoriesRelated | 配件相关 |
| 8 | otherFault | 其他故障(后勤、电池) |
| 9 | AC_ 1000 | 避雷器故障 |
| 10 | AC_ 1001 | 过温故障 |
| 11 | AC_ 1002 | 充电枪未归位 |
| 12 | AC_ 1003 | 充电中车辆控制导引告警 |
| 13 | AC_ 1004 | 电度表异常故障 |
| 14 | AC_ 1005 | 读卡器通讯异常故障 |
| 15 | AC_ 1006 | 急停按钮动作故障 |
| 16 | AC_ 1007 | 交流接触器故障 |
| 17 | AC_ 1008 | 交易记录已满告警 |
| 18 | AC_ 1009 | 交流输出过流告警 |
| 19 | AC_ 1010 | 交流输入过压告警 |
| 20 | AC_ 1011 | 交流输入欠压告警 |

| 21 | AC_ 1012 | 充电接口电子锁故障 |
| --- | --- | --- |
| 22 | AC_ 1013 | 充电接口过温故障 |
| 23 | AC_ 1014 | PE 断线故障 |
| 24 | AC_ 1015 | 交流输出过流保护动作 |
| 25 | AC_ 1016 | 充电桩其他故障 |
| 26 | AC_ 1017 | TCU 其他故障 |
| 27 | AC_ 1018 | CANPLIE 通讯故障 |
| 28 | AC_ 1019 | ESAM 故障 |
| 29 | AC_ 1020 | TCU 与控制器通讯故障 |
| 30 | AC_ 1021 | 交流断路器故障 |
| 31 | DC_2000 | BMS 通信异常 |
| 32 | DC_2001 | 直流母线输出过压告警 |
| 33 | DC_2002 | 直流母线输出欠压告警 |
| 34 | DC_2003 | 蓄电池充电过流告警 |
| 35 | DC_2004 | 蓄电池模块采样点过温告警 |
| 36 | DC_2005 | 急停按钮动作故障 |
| 37 | DC_2006 | 读卡器通讯异常故障 |
| 38 | DC_2007 | 电度表异常故障 |
| 39 | DC_2008 | 绝缘监测故障 |
| 40 | DC_2009 | 电池反接故障 |
| 41 | DC_2010 | 避雷器故障 |
| 42 | DC_2011 | 充电枪未归位 |
| 43 | DC_2012 | 充电机柜过温故障 |
| 44 | DC_2013 | 烟雾报警告警 |
| 45 | DC_2014 | 交易记录已满告警 |
| 46 | DC_2015 | 充电机输出并联接触器告警 |
| 47 | DC_2016 | 充电模块故障 |
| 48 | DC_2017 | 充电模块风扇故障 |
| 49 | DC_2018 | 充电模块过温告警 |
| 50 | DC_2019 | 充电模块交流输入告警 |
| 51 | DC_2020 | 充电模块输出短路故障 |
| 52 | DC_2021 | 充电模块输出过流告警 |
| 53 | DC_2022 | 充电模块输出过压告警 |
| 54 | DC_2023 | 充电模块输出欠压告警 |
| 55 | DC_2024 | 充电模块输入过压告警 |
| 56 | DC_2025 | 充电模块输入欠压告警 |
| 57 | DC_2026 | 充电模块输入缺相告警 |
| 58 | DC_2027 | 充电模块通信告警 |
| 59 | DC_2028 | 充电中车辆控制导引告警 |
| 60 | DC_2029 | 交流断路器故障 |
| 61 | DC_2030 | 直流母线输出过流告警 |
| 62 | DC_2031 | 直流母线输出熔断器故障 |
| 63 | DC_2032 | 输入电压过压 |
| 64 | DC_2033 | 输入电压欠压 |
| 65 | DC_2034 | 充电接口电子锁故障 |

| 66 | DC_2035 | 充电机风扇故障 |
| --- | --- | --- |
| 67 | DC_2036 | 充电枪过温 |
| 68 | DC_2037 | 充电机其他故障 |
| 69 | DC_2038 | TCU 其他故障 |
| 70 | DC_2039 | CANPLIE 通讯故障 |
| 71 | DC_2040 | ESAM 故障 |
| 72~99 |  | 预留 |
| 100 |  | 主站通信故障 |
| 101 |  | 充电机输入过压 |
| 102 |  | 充电机输入过流 |
| 103 |  | 充电机输出过压 |
| 104 |  | 充电机输出过流 |
| 105 |  | 充电机输出短路 |
| 106 |  | 充电机输出反接 |
| 107 |  | 充电机过温 |
| 108 |  | 充电机缺相保护 |
| 109 |  | 充电机浪涌保护 |
| 110 |  | 充电机模块故障 |
| 111 |  | 充电机风扇故障 |
| 112 |  | 充电机急停故障 |
| 113 |  | 充电机读卡器故障 |
| 114 |  | 充电机电表故障 |
| 115 |  | 充电机液晶故障 |
| 116 |  | 充电机绝缘故障 |
| 117 |  | 充电机连接器故障 |
| 118 |  | BMS 通信故障 |
| 119 |  | 预留 |
| 以下新增为电动汽车充放电故障智能诊断项目专用故障信号 |  |  |
| 120 |  | 交流接触器故障 |
| 121 |  | 交流断路器故障 |
| 122 |  | 车辆接触器粘连故障 |
| 123 |  | 直流接触器粘连故障 |
| 124 |  | 直流母线输出熔断器故障 |
| 125 |  | 急停按钮动作故障 |
| 126 |  | 电子锁故障 |
| 127 |  | 功率分配切换开关故障 |
| 128 |  | PE 线断开故障 |
| 129 |  | 模块组中部分模块故障 |
| 130 |  | 充电模块故障 |
| 131 |  | 充电模块风扇故障 |
| 132 |  | 充电模块过温告警 |
| 133 |  | 充电机过压告警 |
| 134 |  | 充电机欠压告警 |
| 135 |  | 充电机缺相告警 |
| 136 |  | 充电机输出短路故障 |

| 137 |  | 充电机输出过流告警 |
| --- | --- | --- |
| 138 |  | 充电机输出过压告警 |
| 139 |  | 充电机输出欠压告警 |
| 140 |  | 充电模块通信告警 |
| 141 |  | 充电模块关闭失败 |
| 142 |  | 充电模块启动失败 |
| 143 |  | 绝缘检测告警 |
| 144 |  | 绝缘检测故障 |
| 145 |  | 烟雾报警器告警 |
| 146 |  | 充电机过温故障 |
| 147 |  | 违规拔枪 |
| 148 |  | 充电枪未归位 |
| 149 |  | 充电枪插头过温告警 |
| 150 |  | 充电中车辆控制导引告警 |
| 151 |  | 电池反接故障 |
| 152 |  | 软启动电压故障 |
| 153 |  | 充电机输出电流故障 |
| 154 |  | TCU 离线故障 |
| 155 |  | 整流柜控制器与充电桩控制器通 讯故障 |
| 156 |  | 充电桩控制器与计量计费单元通 讯故障 |
| 157 |  | 读卡器通信故障 |
| 158 |  | 直流电表通信故障 |
| 159 |  | 门限位开关告警 |
| 160 |  | 避雷器故障 |
| 161 |  | 车辆 BMS 超时停止 |
| 162 |  | 握手阶段通讯超时 |
| 163 |  | 配置阶段通讯超时 |
| 164 |  | 充电阶段通讯超时 |
| 165 |  | 结束阶段通讯超时 |
| 166 |  | 车辆就绪接收异常 |
| 167 |  | 车辆 BMS 通讯长度异常 |
| 168 |  | 车辆 BMS 通讯周期异常 |
| 169 |  | 车辆 BMS 通讯内容异常 |
| 170 |  | 车辆 BMS 通讯多包异常 |
| 171 |  | 输出电压超过 BMS 最高允许电压 |
| 172 |  | 输出电流超过 BMS 最大允许电流 |
| 173 |  | 车辆最高单体电池电压超过单体 电池最高允许电压 |
| 174 |  | 最高动力蓄电池温度超过单体动 力蓄电池最高允许温度 |
| 175 |  | BMS 电压需求超过最大充电机允 许电压 |
| 176 |  | 车辆 BMS 的 SOC 异常过低 |

| 177 |  | 电池充电电量超过车辆 BMS 最大 允许值 |
| --- | --- | --- |
| 178 |  | 电池电压与 BCP 中当前电压不符 |
| 新增结束 |  |  |
| BMS 故障信息 |  |  |
| 201 |  | 电动汽车动力电池组过压 |
| 202 |  | 电动汽车动力电池组欠压 |
| 203 |  | 电动汽车动力电池组过流 |
| 204 |  | 电动汽车动力电池组过温 |
| 205 |  | 电动汽车动力电池组绝缘故障 |
| 206~300 |  | 预留 |

附录 2 帧类型索引

| 帧类型 | 功能 | 章节号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 主站下发总召唤命令 | 5.2. 1 |  |
| 0x0B | 上送全遥测 | 5.2.2 |  |
| 0x05 | 上送全遥信 | 5.2.3 |  |
| 0x10 | 上送全遥脉 | 5.2.4 |  |
| 0x11 | 上送扩展遥脉 | 5.2.5 |  |
| 0x12 | 上送故障代码 | 5.2.6、 5. 12 |  |
| 0x5B | 上送全遥测（扩展 4 字节遥测） | 5.2.7 |  |
| 0x15 | 主动上送变化遥信 | 5.3 |  |
| 0x16 | 响应总召上送车辆电池信息 | 5.2.8 | 2026-01-16新增 |
| 0x36 | 主动上送车辆电池信息 | 5.25 | 2026-01-18新增 |
| 0x93 | 充电预约 | 5.4 | 已废弃 |
| 0x41 | 充电启停控制 | 5.5 |  |
| 0x42 | 上送充电记录 | 5.6 |  |
| 0x94 | 刷卡充电请求 | 5.7 |  |
| 0x95 | 充电卡扣值 | 5.8 |  |
| 0x2E | 充电机功率调控 | 5.9 |  |
| 0x02 | 对时 | 5.10 |  |
| 0x1A | 变化遥测 | 5. 11 |  |
| 0x5A | 变化遥测（扩展 4 字节遥测） |  |  |
| 0x13 | 卡信息查询 | 5.13 |  |
| 0x2C | 上送充电车辆 VIN | 5. 14 |  |
| 0x30 | 上送 BMS 充电需求 | 5.15. 1 |  |
| 0x31 | 上送 BMS 充电总状态 | 5.15.2 |  |
| 0x32 | 上送 BMS 单体电池信息 | 5.15.3 |  |
| 0x33 | 下发有序充电曲线 | 5.23 |  |
| 0x39 | Chaoji 充电临时增加功能 | 5.24 |  |
| 0x50 | 主站下发计费模型 | 5.16 |  |
| 0x62 | 主动上送故障告警详情 | 5.17 |  |
| 0x2d | 遥控 | 5.19 |  |
| 0x2f | 车辆自编号启动充电 | 5.20 |  |
| 0x71 | 请求充电桩档案信息 | 5.21 |  |
| 0x72 | 主站主动下发固件版本 | 5.22 |  |